## Sheet1
	n_cmp [rpm]	T_evp [degC]	P_evp [bar]	T_cnd [degC]	P_cnd [bar]	Q_evp [kW]	W_cmp [kW]	Q_cnd [kW]	COP [-]	m_dot_rfg [kg/h]	dT_sc [K]	eps_evp [-]	eps_cnd [-]	TDB evp_air_out [degC]	RH evp_air_out [%]	dP evp_air_out [Pa]	TDB cnd_air_out [degC]	RH cnd_air_out [%]	dP cnd_air_out [Pa]	mass balance error [%]	energy balance error [%]
0	2100	8.9407147200223	4.0013624264948024	56.02975017979014	15.293026812332032	2.6638316335203256	0.9304347245214217	3.5942635342862403	2.4081630192025103	57.99193396296485	20.662125752507848	0.30477294422746903	0.27003619892583325	14.784776644659644	100.0	14.553444131211226	40.67879380291038	22.05061270099165	31.20297637158621	1.1148115662609344	0.00010600364018310853
1	2400	7.972230341361694	3.8724579402588084	51.56429088799342	13.704931875385	3.0363710613598833	1.0338832746413757	4.069614472967839	2.6205818355357926	67.05209232040109	15.587427478220206	0.3152492174420263	0.388174143569031	14.46043990089504	100.0	14.486904322242255	41.42982942927512	21.19084384743709	31.409667843680985	0.6027697890313196	0.021077723672417642
2	2700	7.194718196576616	3.771287136147658	51.70604730841728	13.753353268941895	3.326338499508854	1.168985306211034	4.495295182833842	2.5473872019634087	74.05639512698737	15.199964521458412	0.3221161206252824	0.42513874966144133	14.205206324910819	100.0	14.43523305606582	42.10238806448541	20.453140565533452	31.524792190183295	0.5631976967307767	0.0008604996860797198
3	3000	6.465597508924702	3.6782604576817284	51.20077706738721	13.581347185002935	3.590034030783844	1.2924218308517146	4.882450558136456	2.521442204931452	80.86111480094927	13.838035760509626	0.327492961891815	0.4761548268496496	13.970946709002135	100.0	14.387974063321511	42.71407819935149	19.80747387159823	31.652510876839653	0.4704750443220819	0.00014772859790822005
4	3300	5.813258183391042	3.59652692989226	50.616890588864976	13.384595445031115	3.817959175221817	1.4098270954125685	5.227784010537004	2.5076995785433365	87.42973946945274	11.885665966671354	0.33146894046884134	0.5288947443199999	13.766790956825048	100.0	14.344831849080059	43.25969135507114	19.25106251076109	31.785920203989306	0.353369397671862	5.919651351262206e-05
5	3600	5.244308204368849	3.5263826451017515	50.55861877039371	13.365077752336335	4.010972997033747	1.5291074112743603	5.540078340066623	2.468303036704257	93.51014954057129	10.276705866660564	0.3344153680267577	0.5625887578107974	13.592677720391748	100.0	14.278893505379163	43.75310400728756	18.76315752491933	31.89883923861298	0.27327715823539905	5.1564609181417864e-05
6	3900	4.842659134124972	3.4774986312421228	49.96746147390894	13.16827964479037	4.131560324589905	1.640107054373652	5.771739976146748	2.478809925431542	100.27163145642751	5.995697417830058	0.3352259833475736	0.6092629814600052	13.483321695351549	100.0	14.253346146957854	44.1191202024815	18.410313107414662	31.982437220112917	0.09804776253906212	0.0017571063200741003
7	4200	4.6640214540363445	3.4559244546257752	49.72854443791482	13.089363748662443	4.160389882997823	1.756212345870069	5.916602472129283	2.4882298240354066	107.59034230556331	11.046408328436144	0.33361941820853824	0.6346857450151411	13.457111150882497	100.0	14.243889905699534	44.347997199566635	18.19351280355629	32.39742288993732	5.847338758641241e-06	5.847081272019217e-06
8	4500	4.080767927840441	3.3861977606025295	49.35736159013544	12.96746428626453	4.360223608010113	1.8558206157256478	6.216471130773727	2.4675870040236374	112.59522749280754	10.768021192601566	0.33693528754625246	0.6840935030464147	13.274725541917917	100.0	14.205291404173499	44.821777784699805	17.753903842311452	32.43384626451009	0.009789989954952354	0.009789985152278783
9	4800	3.5040468448520414	3.3183171952195427	48.87830870318652	12.81140103140218	4.5554577504760285	1.948549997248327	6.504011251164799	2.454550511227509	117.3021217043733	10.408731527389875	0.340015952337261	0.7404417921684855	13.09533779898436	100.0	14.16743145453174	45.276079768454906	17.34369690035757	32.46942400288942	7.690677335278764e-05	7.690638223593386e-05
10	5100	2.9482924745121295	3.2538964021200094	48.400875520600096	12.657271873662426	4.740917547489996	2.036507342583243	6.777441245707113	2.443554182049973	121.73614723806276	10.050656640450086	0.3427827079039278	0.7990588597472268	12.923821292119783	100.0	14.131250090857678	45.708088313105236	16.96360734512478	32.50887864525054	0.00034498771299434666	0.0003449875954615706
11	5400	2.458797419445659	3.1979547549884937	48.255708806963185	12.610684931498184	4.900372857556349	2.1263531277183763	7.026761735410251	2.418909394306698	125.90280368953056	9.941781605222388	0.34494816706835807	0.8375263034354364	12.775481506143535	100.0	14.09974430174806	46.102004796512404	16.625286179844352	32.5560891065347	0.0007295335352465411	0.0007295337672541519