## Sheet1
	T_outdoor [degC]	n_cmp [rpm]	T_evp [degC]	P_evp [bar]	T_cnd [degC]	P_cnd [bar]	Q_evp [kW]	W_cmp [kW]	Q_cnd [kW]	COP [-]	m_dot_rfg [kg/h]	dT_sc [K]	eps_evp [-]	eps_cnd [-]	TDB evp_air_out [degC]	RH evp_air_out [%]	dP evp_air_out [Pa]	TDB cnd_air_out [degC]	RH cnd_air_out [%]	dP cnd_air_out [Pa]	mass balance error [%]	energy balance error [%]
0	26	2100
1	28	2100
2	30	2100	8,58783772587742	3,95608946433723	49,244552851921	13,1550678838203	2,81931633424264	0,880277713871875	3,71909731931743	2,78159402939027	59,4051629083697	18,8618738093513	0,310890587745398	0,305334516027846	14,6498949548135	100	14,5274695540395	35,8760262312136	35,9376665157081	30,7678007477617	0,202215624994739	0,687020449115872
3	32	2100
4	34	2100
5	36	2100
6	38	2100	9,72826862335347	4,09709956591751	72,3686504426624	21,2989547769413	2,33820444805447	1,05497414899539	3,53384757492929	1,64009690720265	53,5082990574204	33,922825888888	0,292510890874576	0,162454414469632	15,0650316860866	100	14,6108566912408	43,5833389837741	37,1798458116135	31,9665933872813	1,42910054907226	5,67471402160995
7	26	2400	7,27505724551008	3,78043642250695	41,3099753670391	10,3928489582203	3,33223673099538	0,922658768172242	4,27118079805422	3,34885130281571	68,9451218941025	14,10955160601	0,324920437677368	0,440777732502553	14,1999890213556	100	14,4375943449055	32,7482962269534	33,8708497809711	30,3792960037093	0,184415883150862	0,486342892215268
8	28	2400
9	30	2400	7,7332819029744	3,84412303619336	50,4169878369537	13,5396927655961	3,14730102756162	1,02678440191378	4,19530042066374	2,63153067358773	66,587060648105	19,7974528357929	0,319616485493629	0,324651623134486	14,363088068316	100	14,4691676611414	36,628408240784	34,4850481328987	30,8757608195075	0,282835328175618	0,669556065451651
10	32	2400	7,89828470349323	3,86268365019716	42,1013438701624	10,7602863812478	3,04641888574551	0,942108905654704	3,93494243883886	3,32082406333494	70,4916968443184		0,314111888507072	0,615467905813619	14,4516367042749	100	14,4846641118595	38,2170529576721	35,4515696714207	31,7425250321952	1,53287355603675	1,79045549868415
11	34	2400	7,84839139133845	3,8562066555116	47,7119161188592	12,4373135228826	3,08530697386261	0,997434343989071	4,09259133524153	2,87693810237664	68,2724800820537	12,2249596698929	0,316651686443781	0,471570268089832	14,4175380432711	100	14,4784014123218	40,4661319601957	35,1602678832735	31,6302029023205	0,00770873094524845	0,318239669835388
12	36	2400	8,10359191894543	3,88695497810357	43,6032104492191	11,1390702980312	2,95337677009154	0,957680704318544	3,91617406339447	3,23477010853017	70,6213884444699		0,31047436764008	0,813787769037793	14,5330417010297	100	14,4984232999758	42,1873996689948	35,8605763234326	32,3350593898673	0,0755952637367894	0,17294576540757
13	38	2400	8,15114486112725	3,89500642968683	51,1013266506076	13,4041093626164	2,95328121566406	1,02814536483352	3,99577472748048	2,69871727984115	67,9756229217133	11,5025397949183	0,311883189473536	0,481872235455625	14,5331251754299	100	14,500197042433	44,3131655605627	35,798858957703	32,3065570366178	0,245434705235552	0,483488509835623
14	26	2700
15	28	2700	6,7319240570078	3,71258730720672	36,634445190429	9,30230780656934	3,49538089265649	0,99423859403411	4,49319531979219	3,66976726504496	78,6105079016205		0,325705044111466	0,822180256821642	14,0552714904788	100	14,4049306423578	35,0990703641793	33,4114388738326	31,1489197968945	0,101752275791637	0,102197122795582
16	30	2700
17	32	2700	7,89803635515267	3,87153128066137	69,0698344260455	21,3168373831062	3,07644629907088	1,37155139000184	4,57816753934981	1,53991885723696	65,9575812784944	36,1789621471127	0,317200636772086	0,195126933052208	14,4253113134803	100	14,4809289488034	39,2333231003074	33,5633136735452	31,1627835457573	0,835652465755121	4,05941479161946
18	34	2700
19	36	2700	7,30014637019167	3,78524157297976	52,1675526817878	13,9359652291838	3,28263166334929	1,17584825094374	4,47493599400643	2,52310980524359	74,168948508535	14,5765790124365	0,320778005178317	0,437309312851879	14,2438354424845	100	14,4425787805943	43,0702213537692	34,2407580528312	32,0214228990087	0,0448025027751587	0,498806973170306
20	38	2700	7,46067524608316	3,80566368079536	53,5557580553292	14,3970309657079	3,21374152589735	1,19121754266859	4,42182313991411	2,45277561980675	74,0491438147754	13,8611581662524	0,318480858213305	0,449113770373274	14,3046081286239	100	14,4539687835516	44,9863051512434	34,5767069829209	32,3704171244822	0,0022548249476003	0,52200959976533
21	26	3000	5,65812663547712	3,57729625228533	41,5500477701431	10,5951713182209	3,9144036692348	1,16954824726888	5,09473223421001	3,12099708288204	82,5213659333593	12,5655308176501	0,336033368280254	0,517649524008307	13,6799322177305	100	14,3330362140949	34,049474826521	31,4904428767924	30,6333014117161	0,000436633197959362	0,274644901798124
22	28	3000
23	30	3000	6,03158110007871	3,62345096687803	43,9522899687287	11,2971725491504	3,75956030211169	1,20431292128347	4,97089870037163	2,97767269015975	82,8511601814095	9,67542075975445	0,33172184455116	0,562905642946508	13,8192486304462	100	14,3588378305911	37,8538227554234	32,2594001192976	31,2737090960687	0,0213554149929742	0,186521093332531
24	32	3000	6,20384772133167	3,64529621235633	46,0187821416176	11,9089444958235	3,69045632837579	1,23072897888781	4,92918271349764	2,8481365639212	82,5544533987564	10,0336286376151	0,329896227161009	0,555534216333873	13,8811894980896	100	14,370559011661	39,7879131509989	32,5811810836103	31,5744723513456	0,000713461741705187	0,216236481727749
25	34	3000	6,43913382291828	3,67491735384195	42,5347149372109	10,8748176354553	3,57562271205685	1,19154701413826	4,7671855025312	3,1390942360574	85,0838166988389		0,325501650954002	0,882509145222795	13,9838027425669	100	14,3879129915814	41,5319639839583	33,2299890281667	32,1783422930821	0,000987474482254071	0,000441217313830213
26	36	3000	6,59033058583816	3,69404906243626	52,137455754135	13,9015051426023	3,54036447643796	1,30460693507878	4,86214013714862	2,47293513301944	80,8185061580262	13,7856821631832	0,326165704848854	0,476034677146602	14,0152297295883	100	14,3964336660246	43,6819885398872	33,1670916850472	32,1394554165875	0,00240735069261359	0,482601978862478
27	38	3000	6,90422967076358	3,73111280594847	57,3441800475125	15,5812264526596	3,41984509536839	1,35937892248861	4,81690240142333	2,21018763953708	79,1949672977566	17,6533112248347	0,323188361190542	0,393426585840787	14,1223737483579	100	14,4173740324957	45,6105147119824	33,4857021097999	32,4061095126504	0,30527876798511	1,08975062052063
28	26	3300	5,17621964775327	3,51828456682417	49,7807739218214	13,119729516545	4,0902759051859	1,38870836866608	5,51892389266333	2,4974779837453	85,285197363895	22,300560161416	0,339432342802779	0,366669345927694	13,5208111478915	100	14,3019144731958	34,7196808195686	30,3386483216747	30,5470500565081	0,0182539678189996	0,967010524736248
29	28	3300	5,25085362885278	3,52765579432138	48,3672937164232	12,6785421016796	4,05351947344602	1,37458236357347	5,45416348979788	2,59271125487459	86,3822982644472	18,2245284139613	0,338115590890464	0,423098035115023	13,5541448254284	100	14,3075855611324	36,6173619520292	30,734777498544	30,912636055458	0,0467883237483095	0,638831585205318
30	30	3300	5,60108470916498	3,56933903322942	41,3278579711915	10,5110400709747	3,88050292060446	1,28774715736044	5,16936936492599	3,15288026515611	91,5555353412275		0,331760581939954	0,721001141878205	13,7104956792713	100	14,3032956950689	38,1673985322632	31,7163687723758	31,6587199006772	0,00352844637732329	0,028835546099673
31	32	3300	5,57168710231747	3,56661508687371	46,472514867783	12,0488541649163	3,90955830808301	1,3561354391202	5,27298015690692	2,76065970653375	88,8049590875363	9,09280880527609	0,333542505956838	0,57564974363855	13,6843027260095	100	14,3283160707866	40,3310994734443	31,6507678958585	31,65394026106	0,000323659366308864	0,186027535649108
32	34	3300	5,74976301193004	3,58887816010155	50,7297444348358	13,4557982775374	3,84791544927384	1,41110249148565	5,27542258668251	2,48814211741083	87,0454484702836	13,6468806202412	0,33252481618818	0,498211939104411	13,7398422690001	100	14,3408896549694	42,3349584156008	31,8551547746461	31,9140326414163	0,0562820168571688	0,424515710885654
33	36	3300	5,94832956790862	3,61333521128688	50,5528759961768	13,363155411913	3,76059258842589	1,41162904321492	5,18187649585461	2,52495629392603	88,0326043433031	9,84555589132208	0,329757830729453	0,562580159765975	13,8183222574287	100	14,3537162498884	44,1871593029836	32,3093310037697	32,3087327880769	0,00249495652881621	0,256080385573844
34	38	3300	6,16329167952074	3,6399412262407	54,7256711445549	14,7896139340169	3,68276402105627	1,46288533182137	5,1667921517516	2,28753350879416	86,352567203944	13,7883065068543	0,328192848537883	0,48807169333477	13,8880755599036	100	14,3688274257476	46,1633266376834	32,5521431684071	32,568254617946	0,0464115282288888	0,570824264805731
35	26	3600	4,75141311064942	3,46646594766541	54,5465598069184	14,7509884124883	4,23755544784869	1,564812668409	5,87030157369625	2,18338857024749	88,6219054782237	26,9111779359795	0,341758796026828	0,324902323764783	13,3868296202418	100	14,274767138912	35,2748436167582	29,4206205264842	30,5756221820519	6,33648672520024E-05	1,57783375902175
36	28	3600	4,76216927170725	3,46776509430597	52,6216204465366	14,06919813497	4,22500992445863	1,54304214962142	5,81664634534096	2,29734608718339	89,9956557775849	22,7992952699898	0,340988393761687	0,373252057246503	13,3982684563591	100	14,2747005081295	37,1900704844123	29,7889468997031	30,9306051111348	0,00301301609722856	1,13707936054502
37	30	3600	4,84472533594851	3,4782031365669	51,3035557235926	13,6454550996556	4,1850184216094	1,53057911182033	5,74771060280465	2,3796431815113	91,2016121344203	18,7510819930147	0,339610047296855	0,426274132996875	13,4346997136348	100	14,249853101011	39,081154745825	30,1922122899572	31,2882524998785	0,0441046076682723	0,761490824831352
38	32	3600	4,97839817032195	3,49396076191782	51,0723507594338	13,5378864430878	4,12770586142777	1,52964209594426	5,68227087042727	2,41116162122115	91,9862566343334	16,0068153942554	0,337965370031711	0,470721343050201	13,4868240632422	100	14,2594739957346	40,9777625646052	30,5822284766182	31,6422259202632	0,000171345378557399	0,600171949112895
39	34	3600	5,23189735412541	3,5249284692753	48,5300064104254	12,7067740253538	4,00986635964656	1,5038855451646	5,51719701923344	2,59661583972676	94,744942366747	7,12165291455074	0,334036759661077	0,599927638146012	13,5936792256544	100	14,2784477983834	42,716952428053	31,2239176509095	32,094374177826	0,0455321035615596	0,0858421890385104
40	36	3600	5,37720669759506	3,54267276660142	53,6481077084569	14,4297496889607	3,96820576398812	1,56927163610411	5,55918122291955	2,2899175352983	92,0161688690939	14,1430875775444	0,333921830301936	0,497689947811898	13,631354804089	100	14,2875741527962	44,7832858044007	31,3294365032844	32,3147263018931	0,000236772473226115	0,543967785611865
41	38	3600	5,78055974049255	3,59307993112229	59,873812017031	16,804920649572	3,82164019110488	1,65462882227821	5,52171280135946	1,95959565085971	89,2124143598748	19,4215623788996	0,330996214816699	0,398837074117778	13,7634809755926	100	14,3420144025667	46,724087184675	31,6353444164103	32,5551434594576	0,0569537228485708	1,17514355059768
42	26	3900	4,34101107716231	3,41549826429145	57,9644268006113	15,9393559999357	4,37764381404103	1,72180803736373	6,19798170405646	1,98092047929134	91,9965732136553	30,0641523419438	0,343829993066468	0,30635823019853	13,2587676459428	100	14,2152027792153	35,7925652239458	28,5927800777225	30,6207659413992	0,116076895426331	2,2012071020582
43	28	3900	4,34342256188631	3,41746280724969	56,1336499452594	15,3315507605041	4,36815685659656	1,70333447095625	6,14307095626933	2,07066458029257	93,3385257548329	26,1157918617727	0,343137228779011	0,344989307807124	13,2674594083579	100	14,2158761651319	37,705808420703	28,965374564598	30,9506442522305	0,000324065302191491	1,61224948717819
44	30	3900	4,44667723775189	3,42981408864328	55,8083213865763	15,2111684858972	4,32381546235025	1,70237313959239	6,0860242999154	2,09700858588932	94,07287562262	23,6515600462922	0,341891920351279	0,372580487611864	13,3080469809302	100	14,2232695784657	39,6156769666544	29,3392485962166	31,2784283381497	0,00423980924327545	1,36497398594012
45	32	3900	4,49808473326323	3,4356518903792	53,8327283878071	14,4750452516035	4,29354019045714	1,67934644694659	6,01174895228302	2,21697607669616	95,8492807412656	18,8063398212059	0,340618007611746	0,43504983413512	13,3357241372898	100	14,2274756261952	41,4983248638326	29,751788278584	31,6725791462187	0,0316058080280883	0,897015335750353
46	34	3900	4,62059201300383	3,45021196903172	50,147529394141	13,2495611664321	4,2265522421212	1,63807090826455	5,87372004869676	2,44206980246241	99,0159412482508	9,82194717061714	0,337967833427401	0,574716072355832	13,39686245446	100	14,2372805974526	43,2802446716511	30,318877837024	32,1066693738918	0,0802934381202837	0,214769873740803
47	36	3900	5,24037659168175	3,52590160002385	49,8317360886562	13,1234049686173	3,96129282003499	1,6473035690583	5,60850314701597	2,52575247739133	102,295918561261		0,330183601629685	0,640643548367235	13,6376013729402	100	14,2823045931043	44,8612124879159	31,2038618939164	32,8164000595079	0,00338161862135548	0,00235388486477939
48	38	3900	5,2855730056724	3,53143455401968	50,2175331122468	13,2512619141341	3,94337337206313	1,65347140553815	5,59644278431462	2,50533881873153	102,243966293206		0,329719788833116	0,72372691868609	13,6537866917562	100	14,2855052423854	46,8421575932716	31,4460810855101	33,1188715966542	0,0101821945592657	0,010195186524215
49	26	4200	3,75460855662845	3,34767909952669	57,823650278153	15,9684853385835	4,57512565671788	1,83346156984296	6,50592279325588	1,94435906462826	96,5007039346661	29,5987060411325	0,346594310301187	0,323001913334444	13,077200017616	100	14,1766594541424	36,2790999291296	27,8387983306394	30,6941245573575	0,00118708741801005	2,08317548377513
50	28	4200	3,97521526366467	3,37369525675401	59,2859392427222	16,5355049181878	4,4922056743061	1,85848990007893	6,44944608402334	1,88327752152109	96,3321156895209	29,007775047639	0,344889362871246	0,325701232424844	13,1535865970888	100	14,1916560976069	38,1898689689234	28,2158180759972	30,9908874614499	0,000713417340461166	2,15097913553756
51	30	4200	3,89731419086905	3,36449074451154	55,6903588771826	15,167694632661	4,50672072848795	1,812138967044	6,3775353635004	2,07051170070643	98,988857638211	22,6961135535751	0,344364817685386	0,392219234122159	13,1402307921686	100	14,1872735663416	40,076252883132	28,6261865507454	31,3827920585109	0,00284258478308792	1,28522614189642
52	32	4200	4,30924415588436	3,41338191741133	56,5501117706298	15,4866998707358	4,34070433447181	1,83535464711088	6,2142931111545	2,05533011293798	100,328671313761	17,781839369319	0,340245072810696	0,39993042361003	13,2925950832867	100	14,2161533059673	41,8183366001016	29,2540139975336	31,680899928584	0,029272392286656	0,87313694599188
53	34	4200	4,45327100158005	3,43060399201799	56,6485087573528	15,5235286898044	4,28100402673738	1,84101963533721	6,15425081992679	2,06114237516422	100,971411633033	15,7558472847517	0,338649471171101	0,429320635012216	13,3471761676722	100	14,2263790832942	43,7234721617865	29,6277017719239	32,0286524466208	0,000404113057834156	0,747169731298845
54	36	4200	4,55667114258029	3,44202297396906	52,2880554200535	13,9843943957997	4,21704025506239	1,78891378798022	6,01156162181103	2,31483944703851	104,948536605614	6,04049387133227	0,335813768751416	0,583128473238392	13,4055325655709	100	14,2352492949375	45,4980288891181	30,1988799730319	32,5175892360265	0,070982322826086	0,132797689721971
55	38	4200	4,765634536741	3,46862592514116	54,7567176818884	14,7941725056375	4,14001339035691	1,82497853168282	5,97278284775535	2,1991338246327	104,23334768294	7,44318324860183	0,334204860647829	0,563162794980405	13,4756391963958	100	14,2495508058754	47,4367599644298	30,5123574072561	32,7973573133808	0,0677281317832347	0,18783252829517
56	26	4500	3,64634993672365	3,33496855193447	63,6981385199316	18,3387868857627	4,61012272335317	2,03045262940186	6,80298858426417	1,6479560008069	97,5425883417807	35,1488143957326	0,346997094803883	0,285118908163122	13,0448955392654	100	14,169655216599	36,748452094585	27,1327378424085	30,7197517124204	0,000480088333165744	3,40308031296599
57	28	4500	3,76323239505183	3,34807587521381	60,3177164865326	16,9126062849678	4,54435048361064	1,98898953429207	6,62125232526811	1,82886248112018	101,402437401393	25,6382570734692	0,344441005260084	0,323702202754568	13,1055755680501	100	14,1789816243037	38,4613160146882	27,8051340539853	31,0282432343126	0,0317158874469672	1,89782642592416
58	30	4500	3,87851420044939	3,361098853551	60,2910453078865	16,8781959212091	4,49692522025744	1,99195786041593	6,56823708982982	1,84096412543962	102,062248319978	23,7558526048517	0,343224554203118	0,342594781404307	13,1492447035657	100	14,1870936841523	40,3775540457634	28,1703675195937	31,3486955289662	0,0778822411140274	1,73402900431433
59	32	4500	3,79446008056414	3,35394854356221	56,6285412013528	15,603278387521	4,5126765944831	1,94743470938187	6,49696916684067	2,01044387071841	104,754431300707	17,5153473395182	0,342682634597042	0,416790969089645	13,1347486814505	100	14,1824391461352	42,2649535545761	28,5750565586525	31,7568109307771	0,134871345792872	0,810145814266424
60	34	4500	3,86665713786994	3,36129617919148	50,8298859004671	13,436171406695	4,45543571277735	1,86972746161436	6,33182678970055	2,36180311532747	110,315630408139	5,51679781963509	0,339813655120882	0,594420854004088	13,1873903784919	100	14,189485587192	44,004035149747	29,1994601291286	32,3163882542021	0,0992946570017114	0,149338121339118
61	36	4500	4,21942695696026	3,40253327389766	59,073734644359	16,4438890811049	4,34929088911467	1,99014786866468	6,37755025701976	1,92347425617651	104,936423585985	15,9946370184672	0,338999815273947	0,436698981314028	13,2847357081391	100	14,2117396902313	46,0762764143018	29,3181694429996	32,423195869133	0,0137088143869087	0,868657484929061
62	38	4500	4,31659096479444	3,41400117783476	55,1805299520499	14,9969893936204	4,2887353563917	1,94271769163158	6,23919791885007	2,14063711150945	108,920771072579	7,15064092892874	0,336327404815125	0,573770729763351	13,3401140228645	100	14,2201588345543	47,8576852083088	29,8704710211611	32,8897310353354	0,0338572043944157	0,180260827868537
63	26	4800	3,60247334838311	3,32997643173087	65,9649056217006	19,3260403321353	4,60384275004999	2,18814587007914	6,95484654120905	1,54461733750876	101,596418704373	32,541102592658	0,345624637920424	0,274950771722083	13,050695188027	100	14,1680999458515	36,9883816424868	26,7796624702752	30,7424102877819	0,00965691893092757	3,41657536975809
64	28	4800	3,58514798060048	3,32918720529286	64,4629459733097	18,7287943532129	4,60225749507906	2,1671470952127	6,89880521315188	1,61006556318289	102,973588321495	29,4295861088644	0,345152071606024	0,298929180742692	13,0521589981145	100	14,167444015656	38,8998385672665	27,1559257094899	31,0575813009539	0,0805639920402213	2,73478386719265
65	30	4800	3,59168291464408	3,32813903066261	63,1151809448172	18,0742867974023	4,59194747207207	2,1443964051916	6,84251998072208	1,68485933909868	104,49537747478	26,3506483029145	0,344511810799595	0,326463870175679	13,0616772472739	100	14,1684100927991	40,8109101328129	27,5291570132313	31,3851608053827	0,025528102715311	2,25996829907609
66	32	4800	3,45913905650491	3,31307564271466	59,1724360361961	16,4909575616686	4,62437259284264	2,08571270715737	6,76800910733893	1,87357987538311	107,667889863718	20,0201609826627	0,344254004888963	0,393530631350235	13,0317309599051	100	14,160574191917	42,6931859086481	27,9408310852963	31,7876299263041	0,000442464769984183	1,23708117531119
67	34	4800	3,40645170211974	3,30736825865406	55,1255011558538	14,998545516795	4,62488820256049	2,03225200438832	6,6781253323438	2,0794770440283	111,150926115798	12,7038568815834	0,343237254970858	0,499451967171067	13,0312544995485	100	14,158344803805	44,5511731097658	28,3844397871893	32,2235199627486	0,0720211870531538	0,451693877848983
68	36	4800	3,66158330440521	3,33637329255262	56,9980782270433	15,6328692284742	4,53015718438927	2,0636086483936	6,61957590121873	2,00587514927381	110,93066049438	12,737607723941	0,341286950818683	0,498077358228087	13,1186521466673	100	14,1756591951022	46,4586673311925	28,7518429845644	32,5483444361261	0,0441182332168873	0,566511280779279
69	38	4800	3,87422752380439	3,36176660772614	56,7935848236094	15,577949128231	4,44134097428483	2,06945963896408	6,52472362266723	2,03017586475626	112,286466261102	9,37517782000788	0,338894054955541	0,54852784024668	13,2003368985485	100	14,1908655714557	48,3088044937873	29,1995807280901	32,9439365391915	0,000106370488172359	0,312506946148423
70	26	5100	3,13548033964048	3,27548633420682	66,0091510738819	19,3406966282243	4,75843853793099	2,2902633104715	7,2179307846707	1,52512779955109	105,290991336533	32,4943315278064	0,347694978239705	0,285035898156837	12,9075612781741	100	14,137753306917	37,4040443108365	26,1802444196394	30,7999838527894	0,000598005346737959	3,43426047220663
71	28	5100	3,12764218449706	3,2754266147119	64,6119178829798	18,7678897638305	4,75338544746736	2,26956607111846	7,15900335970527	1,58756261906988	106,706564581292	29,4450475124914	0,347171311186491	0,308941513338429	12,9122517011353	100	14,1377458983145	39,3109413169901	26,5628990680924	31,1157036998012	0,0476392104551592	2,78256644045763
72	30	5100	3,12932054698376	3,27477413041278	63,1830285301361	18,120936063301	4,74443874564891	2,24642862462123	7,09948189646908	1,66072059256311	108,299136630784	26,2507755684411	0,346550867590423	0,338031224487356	12,9205542954688	100	14,1384186117716	41,2168997662408	26,9434494372834	31,4455243793491	0,00188958602151907	2,2380658137219
73	32	5100	2,72740382515235	3,22869446223107	53,9898762805532	14,5589512064111	4,85602185337909	2,10634157287515	6,98570346238042	2,10357928943282	115,29282945583	13,1319272298448	0,346839730849754	0,501918892723896	12,8168222613339	100	14,1138637914175	43,0371343538708	27,4430144339901	31,9648890927626	0,0181424440659253	0,478341976977973
74	34	5100	3,4067503288378	3,30752415781756	63,4677971897447	18,2690975987036	4,6336155271844	2,2645950234957	6,98393477376435	1,66110540094621	109,549669342093	22,6948623652888	0,343890924323472	0,374454182135467	13,0231885547723	100	14,1577343509691	45,0343398960197	27,6861961860863	32,1123558085273	0,0383578302910238	1,81644525760964
75	36	5100	3,27216003835224	3,29197614475411	58,2448646426254	16,1844855115317	4,65901224405634	2,18531917306896	6,87330299118471	1,91265785151887	114,165039183138	13,9324162031175	0,343097236712451	0,488182159912992	12,9997027832291	100	14,1503671878532	46,859546068209	28,1714833048108	32,5909492237958	0,094889822906724	0,617996460385671
76	38	5100	3,47070559859264	3,31445792924335	57,4501462280758	15,8711310327883	4,57364665441386	2,18188947658485	6,76973851531415	1,96961153185659	116,13084245114	9,69848033733024	0,340707943668438	0,549914544560369	13,078564379723	100	14,1647156990737	48,6959183046449	28,6375603965475	33,0016352610881	0,100083283731196	0,309565205732529
77	26	5400	2,9569199606816	3,2548890753018	68,9376723952591	20,6694465543509	4,81514675030585	2,45423584849725	7,48941426611539	1,38760064812425	107,043528328695	34,9764890724813	0,348317578776272	0,275584976593084	12,8548673965604	100	14,1263306038521	37,832977442009	25,5775929320893	30,8428781812331	0,00338363543144143	4,36988819586601
78	28	5400	2,95322447270092	3,25446384631742	67,6950514502821	20,0974185239276	4,80892825644697	2,43052203361971	7,42324813021043	1,44483470540096	108,456401218314	32,1344160419748	0,347795906648228	0,29546346820387	12,860650686054	100	14,1265867530901	39,7284375720314	25,9756530597819	31,1530840646774	0,00273917069257574	3,68131230490006
79	30	5400	2,77654623985211	3,23418367573157	64,2826348541398	18,5883786955028	4,85905256952406	2,36315495980253	7,34595870827291	1,59613012727568	111,285722520088	27,1441821571019	0,347994353292849	0,338548171712996	12,8139992516187	100	14,1157022073413	41,6063233513733	26,394916586208	31,4931303355483	0,00285823768305133	2,4835651812356
80	32	5400	2,303208936244	3,18032895890703	53,9083470154033	14,5222509668135	4,98944161210309	2,19855906917402	7,21021208667593	2,0874455237841	119,510069864264	12,356860119441	0,348319493625997	0,519977571388171	12,6922677613079	100	14,0869728666896	43,3918490741987	26,9401569562439	32,0397088968846	0,000568316517714009	0,443195195702049
81	34	5400	2,9786112308513	3,25869171423107	63,5248994825306	18,3261617640767	4,77349348502221	2,36395274635126	7,22333718863331	1,63876400888113	113,253024924771	22,5231408584389	0,345723787363546	0,386541069221346	12,8935820357138	100	14,1300889333799	45,4125862146302	27,1532144071934	32,1973256286864	0,085549969304851	1,76752751876323
82	36	5400	3,02194228768121	3,26193964391252	61,46922782042	17,3862400186723	4,74395361445293	2,33089014163488	7,13056488882489	1,75191572570997	115,933123290393	17,6316013104713	0,344420642409299	0,442338092876752	12,9210044276198	100	14,1339816501605	47,2660096611281	27,5966351705162	32,5883244093946	0,038242999438977	1,16093559818202
83	38	5400	6,25678765773853	3,65024566116809	50,9967589382306	13,5189928411995	3,27255202865462	2,2938054873661	5,57180747928513	2,60562525411717	148,154863610435		0,293727500969356	0,677340776298517	14,2527360801923	100	14,3800533103481	46,8032347885858	31,5083301709735	33,1256058911286	0,050881433376054	0,166258692881767